关于邦邦科技研发大楼中央空调工程招标补遗与答疑一

各投标人：

本答疑作为邦邦科技研发大楼中央空调工程招标文件的澄清、补充和修改，是招标文件的组成部分。本答疑未予以说明的内容，均由各投标人根据招标文件要求自行考虑。本答疑内容与招标文件有不一致的，以本答疑为准。答疑具体内容如下：

问题与答复：

问题一、招标工程清单中地下室机房中冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵的基础是否为混凝土基础，减振垫基础的材料要求？

答：基础为混凝土基础，所有设备均设有减震器隔震，除风机盘管外均设弹性吊钩，详见图纸。

问题二、招标工程清单中地下室机房中离心式冷水机组的控制箱是否为随机启动柜？

答： 是随机启动柜。

问题三、吊顶式空气处理机组、新风处理机组、冷却塔招标文件中有明确含控制箱柜，而清单中无控制箱，是否包含请明确？

答： 包含在本次招标范围，清单内主机含控制箱柜。

问题四、控制箱至设备的线缆、槽架、护套管，此部分由谁施工？

答：本次招标范围含控制箱至设备的线缆、配管，各专业共用的桥架由总包单位或智能化单位施工。

问题五、空调末端设备除风机盘管、新风处理机组外，尚有吊顶式空气处理机组，是否其技术要求是否等同新风机组？

答：同新风机组，电机采用定频控制。

问题六、标书第18页要求冷却塔采用全封闭变频调速电机，但标书其它部分及图纸未要求冷却塔采用变频控制，请明确？

答： 按图纸，不采用变频调速电机。

问题七、招标文件仅在第18页中对水泵控制柜元器件要求西门子或ABB，但冷却塔、空调末端设备的控制箱元器件未要求，请明确。品牌建议增加施耐德。

答： 冷却塔、空调末端设备的控制箱元器件品牌等同水泵控制柜要求，同意增加施耐德iC65品牌，变频器优先选用ABB。

问题八、标书第18页要求水泵电机内置热敏电阻传感器，是否配套保护开关？DDC点表中未包含，是否加入？

答： DDC点表中增加点。

问题九、风冷热泵机组为螺杆式还是涡旋式，标书中有矛盾。标书要求大屏幕液晶触摸屏，在户外不实用，建议改为图文清晰显示。

答：风冷热泵机组为涡旋式，液晶触摸屏使用离机大屏幕液晶触摸屏。

问题十、新风机组机招标文件中要求为双层壁板，价格较高，请确认。

答：2#楼采用双层壁板，其余采用普通型。

问题十一、空调区域的未端设备制冷量配置偏小，请复核。

答：按图纸。

问题十二、各分项安装单价分析表预算软件无法自动生成，本工程采用的是固定综合单价包干，可否不做？

答：要做，格式可按本答疑四十六条。

问题十三、招标文件中要求底层的部分冷冻水管采用加厚镀锌钢管，工程量清单中没有体现，请明确。

答：按图纸设计说明。

问题十四、标书保温材料品牌中佛山华美与其它两种差距较大，建议采用广州贝柠、广华福乐斯、阿乐斯。

答：同意采用广州贝柠、广华福乐斯、阿乐斯。

问题十五、橡塑保温材料设计厚度的规格种类太多，有的规格标书备选品牌中无生产，请修改保温厚度。

答：计价是按立方计算，厚度大小具体规格可中标后现场确认。

问题十六、BA系统的图纸与工程量清单是要根据江森的某一系列设计，不同品牌、品牌内的不同系列，所采用的网络架构、设备配置均不相同，如何应标。

答：按清单所列型号的技术参数报各自产品选用型号，控制点及功能不能低于江森系列，建议优先选用江森系列，DDC增加液晶人机界面。

问题十七、《邦邦科技空调系统工程量清单编制说明》 “一层分体空调机室内外连接暂以φ20铜管计取”是否有误？

答：清单113项φ20铜管改为空调随机配套管，增加长度按米计价，本项清单子目取消，新增见补充清单。

问题十八、一层六台分体机的冷凝水管排至哪里？

答：室外机处。

问题十九、屋面电梯机房在哪里？铜管规格需统一还是按照所报设备自身管径，排水接至哪里？

答：屋面电梯机房在21层；铜管规格按照所报设备自身管径；排水接至电梯机房屋面。

问题二十、风机盘管需要设置帆布软接吗？

答：需要设置保温帆布软接。

问题二十一、“2#楼一层新风机空气处理机暂定V1 、V2为DN32，V3.4.5为DN25，D1为DN32。”2#一层总共只有3台新风机，数量是否有误？

答：2#楼一层新风机空气处理机暂按工程量清单数量。

问题二十二、1#21层至22层立管位置不在同一个位置是否有误？

答：看21、22层平面图，立管要拐弯。

问题二十三、风冷热泵机组水泵后应有止回阀，蝶阀或截止阀。水泵前端最低点应设置泄水阀。

答：空调水系统原理图中已体现，清单阀门已含。

问题二十四、空调立管在22层的供回水管上不应同时设置阀门，否则系统会有安全隐患。

答：该阀门为分系统运行作用，回水管不设阀门。

问题二十五、冷却水系统是否应增加压差旁通。

答：按图纸，不考虑增加。

问题二十六、为系统补水的自来水管应装隔离阀和水表，分支给膨胀水箱与冷却塔的管道上各装设一个关断性的阀门。

答：同意在自来水补水管总进口处增设一个倒流防止器和水表，管径同水管，暂按DN50考虑，清单编制说明第18条相应增加此内容。

问题二十七、膨胀水箱前的补水阀种类不明确，是否有特殊功能？

答：按图纸，电动闸阀。

问题二十八、所有通风管道穿越厨房必须设置防火阀。

答：不在本次招标范围。

问题二十九、冷却塔招标品牌只有一个，建议增加金日、斯频德两个品牌。

答：按招标文件。

问题三十、风机盘管的参数表所体现的参数与设计说明中的要求不符，偏小。

答：以风机盘管的参数表为准，按清单报价。

问题三十一、地下室主机房控制室的设置不清晰。

答：主机房控制在机房内。

问题三十二、三号楼未设计补水和泄水。

答：三号楼不在本次招标范围。

问题三十三、招标文件第18页中要求“水泵整机采用铸钢、卧式，变频采用一对一变频控制柜”，以及在招标文件第21页中要求“冷却水泵均配置变频器。”，在工程量清单中没有关于变频器的部分，在图纸中也没有相应的体现，是否变频控制柜不在招标范围之内？

答：变频控制柜包含在本次招标范围，含在设备清单子目中。

问题三十四、补水箱应有计量装置。

答：暂时不考虑。

问题三十五、空调系统回水干管处应设置冷热量计量装置。

答：暂时不考虑。

问题三十六、冷却塔的补水应设有计量装置。

答：暂时不考虑。

问题三十七、屋面3台风冷热泵机组每台重约3T，高度100米，请业主确认能否利用现场塔吊吊装？否则最经济的办法是采用扒杆吊装，需要增加吊装费用。

答：热泵机组每台重约2T，利用现场塔吊吊装。

问题三十八、离心水泵不论国产、进口品牌经我方咨询都没有铸钢壳体，请业主给予明确。

答：我司了解均有铸钢壳体。

问题三十九、屋面4台冷却塔可以用并联形式安装，是否允许。

答：按图纸。

问题四十、我方为了便于统计及报价，将原工程量清单进行汇总分类简化，并按汇总分类的表格进行报价业主是否同意？

答：按原清单，但单价相同的单价分析表只做一个即可。

问题四十一、冷冻水回水平衡阀一般采用压力平衡阀，请业主明确采用流量式还是压力式？

答：采用流量式。

问题四十二、空调整个配电系统无图纸，机组及泵组和冷却塔动力控制箱柜是否要求投标单位购买安装请明确，如机组及泵组和冷却塔动力控制箱柜要求投标单位购买安装请提供动力控制箱柜位置及走向图，含不含动力控制箱柜至机组及泵组的电缆电源柜的购买安装请明确，风机盘管及新风机组的电源取点在那在空调机房还是在强电井请明确电源分界线。

答：本次招标范围包含机组、泵组、冷却塔动力控制箱柜及出线线缆以及1APKR1、1APKR2出线线缆和后置配电柜，但不含1APKR1、1APKR2以及火灾漏电探测。风机盘管及新风机组的电源取点在强电井配电箱由总包单位施工，配电箱至风机盘管及新风机组的管线含在本次招标范围。

问题四十三、把离心组优化为螺杆机组减少投资成本能否接受？

答：按图纸。

问题四十四、为了报价的合理性及可寻性，业主是否可以提供指定品牌主要材料的设备厂商联系人及联系方式？

答：由投标人自行询价。

问题四十五、招标文件中关于配合费“施工过程中的总包配合费按税前安装费造价的2.5%计取”是否可以理解本次投标我司应额外计取除安装成本造价外的额外总造价的2.5%的费用？

答：总包配合费按税前安装费造价的2.5%计取，设备费（机组、泵组、冷却塔、风机盘管及新风机等末端设备）不计2.5%的总包配合费。

问题四十六、商务报价格式中“表一、二”是否可以采用省内统一清单报价格式软件晨曦软件进行报价，表三按招标文件格式填写？

答：可以，表一、二按2012版定额及格式，表三按招标文件格式。

另附系统图一张、补充清单一张

福建邦邦科技有限公司

2013年5月8日