## Sheet1
招标答疑函
项目名称：邦邦财富大楼室内装修工程
序号 | 投标方所提问题 | 招标方回复
1 | 《投标函》中“我司将按合同要求在90日历天内完成合同中的工程。”与《招标文件》前附表所约定120日历天产生矛盾，请明确？ | 总工期120天，投标有须考虑空调、消防、智能化施工单位的配合工期约30天左右。
2 | 前附表第六条中“包验收（含消防验收）”建议按照市场通行做法，应由原消防分包单位承担消防改造施工及验收。（若装修单位施工：1、招标文件应明确具体消防施工内容；2、土建部分移交的整体消防系统如何移交至装修公司） | 暂按招标文件要求，若招标人在开工前另选施工单位，则中标人须无偿配合消防单位的施工，工期不顺延，请投标合理安装施工工序
3 | 前附表第九条中“120日历天，投标人须考虑到空调及消防单位的配合中可能产生的时间拖延”；是否包含弱电工程引起的时间拖延？若各分包单位未按装修公司的施工进度完成相应节点，工期进度如何进行管控，否则影响装修工程的整体进度（因装修工程与各分包单位无合同关系） | 空调、消防工期约30天左右，请投标人合理安排施工顺序。
4 | 投标须知1.3.1中：“墙体施工：所有未完成的内外墙体的砌筑，由中标人负责施工。”具体明细是否在招标工程量清单内已体现此项内容。 | 己体现
5 | 投标须知1.3.4中：“给排水工程：给水管己在每层的卫生间预留管道及水表，中标人负责用水设备与预留水表完成的水管的连接安装、试验等；中标人负责地漏和卫生器具、龙头的安装（含卫生间养水试验），新增加管道的安装及钻孔（含新钻孔的修补）。”1、现场排水管道已施工到位；若排水点位与洁具样品设计点位不符导致施工过程调整，具体明细是否在工程量清单内体现此项内容。2、预留管道及水表是否仅预留在公共卫生间内，中标人负责新增加管道的安装及钻孔，是否包含洁具点位调整导致的钻孔，工程量清单内是否考虑？ | 1、有体现；2、公共卫生间改管请投标人自行考虑，在清单中己有体现
6 | 投标须知1.3.6 暖通工程中：“空调施工（烤漆金属送、回风口的制作及安装由中标人负责）由空调分包单位负责，中标人负责提供工作面和施工配合。”建议烤漆金属送、回风口的制作及安装由空调分包单位负责。 | 投标人须考虑送、回风口的制作及安装
7 | 投标须知1.3.7电气工程中：“强电：由中标人负责户内箱引出后的所有管线及灯具开关面板及插座的施工；”户内箱是否指楼层应急照明箱及普通照明箱？是否包括引至动力设备（如风机等设备），请明确界定？工程量清单是否包含户内箱？ | 包含
8 | 投标须知1.3.7电气工程中：“空调：由招标人另行委托施工，中标人负责配合（包含但不限于检修口的预留、控制开关及管线的预埋等等）。”工程量清单编制范围是否明确装修工程涉及到空调专业具体工作内容？ | 检修口的预留请中标人无偿配合空调施工单位，可能存在的造价差请在投标报价时综合考虑，在结算不另行计算
9 | 投标报价说明第三条中：“招标人要求中标人开具税点为3%的增值税发票。”招标人必须配合投标人开具甲供材证明，中标人方能开具“税点为3%的增值税发票”。 | 可以配合中标人开具甲供材证明
10 | 投标报价说明第四条中：“本次招标石材主材单价暂定900元/m2，结算时此部分甲定乙购材料价格按招标人实际订货价（招标人所询现款现货到工地含税价）乘以1.11作为结算价，投标人不再收取其它任何费用”不合理，调整费率应为1.16（含施工损耗）； | 1.11可以改为1.12，损耗按定额或投标报价中的消耗量计算（即最终甲定乙供材料=甲方定价*1.12*（1+损耗率），其它仍按招标文件及补充文件。
11 | 投标报价说明第五条中：“本次招标以招标人提供的施工图纸为准，提供的工程量清单仅供参考，对投标人因考虑不周而造成预算中的缺项、漏项、少算、漏算或因填写错误而造成的损失均由投标人承担，投标书若漏报施工图中已有的项目内容，则认为其报价已包含在其他项目之中。施工过程中若无设计变更，工程量及工程费用均不予调整。”本条款不合理，建议中标后双方约定时间内进行工程量清单核对，再签订合同。(若无进行工程量清单核对，建议招标人提供工程量清单时随附工程量计算式) | 按招标文件。计算式投标人认为有必要，招标人可以提供
12 | 经现场勘探，土建完成面与装修设计图纸存在多处涉及结构尺寸调整问题，建议施工过程纳入“经济签证”范畴，请明确? | 砌体及砌体粉刷、墙体界面剂现场签证，其它请综合考虑到报价中
13 | 1#楼23层通往24层办公区内楼梯未施工，招标人工程量清单是否包含结构板拆除及改造事项，请明确？ | 清单己含
14 | 砂钢踢脚线图纸上面标注0.5mm厚，无法刨槽加工，建议改为1.00mm厚。 | 详后续补图
15 | 图号（S23-38）干挂石材内部骨架图上标注横向为40*4角钢，考虑跨度1200mm建议改为50*50*4角钢。 | 按图及清单报价，可以按现场实际调整
16 | 图号（S23-39）外幕墙窗帘盒祥图，基层使用12mm无机防火板，考虑后期安装窗帘建议改为18mm木工板。 | 详后续补图
17 | 图号（S24-16）石材暗门钢骨架为40*40*3角钢，现场石材暗门偏重避免后期使用出现问题建议改为50*50*4角钢骨架。 | 按图及清单报价，可以按现场实际调整
18 | 图号（S23-24）硅酸钙板吊顶坐法详图基层使用18mm木工板，图号（S24-25）剖面图标注使用12mm无机防火板以那份为主。 | 详后续补图
19 | 1#楼一、二层大堂立面消防排烟口现场为正对门厅入口，按装修设计图纸改为侧面，该处为300mm厚剪力墙，开口将影响建筑结构，建议由招标人重新优化。 | 暂按招标文件要求
20 | 1#楼一、二层大堂立面消防栓现场为正对门厅入口，按装修设计图纸改为侧面，该处为300mm厚剪力墙，开口将影响建筑结构，建议由招标人重新优化。 | 详后续补图
21 | 1#楼标准层靠外幕墙位置图纸未表示窗帘盒，建议增加窗帘盒，以便后期安装、固定窗帘。 | 按图施工
22 | 1#楼二层①~④轴储藏间及茶水间整体构造，图纸与现场不符，请明确做法？ | 详后续补充图纸
23 | 1#楼二层装修图号S2-15走廊立面图E造型栏杆，且现场原建筑防火分区处防火卷帘门及构造柱移至内侧，是否满足精装消防验收要求？ | 暂按图纸及清单报价
24 | 原建筑结构楼板位于新增卫生间处，结构底板标高没有下沉，无法满足卫生间结构降板要求，请明确做法？ | 可不降板，但施工时须考虑卫生间地面比卫生间外低
25 | 1#、2#楼玻璃幕墙与楼板连接处与现场不符（包括踢脚线高度不对），建议招标人重新优化设计，请明确？ | 详补充新图
26 | 2#楼楼梯间立面做法无设计文件（消防箱无法处理），招标人工程量清单是否涵盖此处工作内容？ | 补充新图
27 | 2#楼电影院座位席阶梯现场施工未到位，招标人工程量清单是否涵盖此处工作内容？ | 按工程量清单暂定量报价，后续补充新图
28 | 本工程增值税发票如何考虑，按简易征收计税（3%税率）计取增值税，还是按一般计税（11%税率）计取增值税，请明示 | 3%增值税发票
29 | 本工程是否有总包配合费，若有该如何计取，由谁支付，请明示； | 没有总包配合费，中标人须无偿配合空调及消防施工
30 | 本工程甲方分包单位的成品保护由谁负责，是否由各个专业分包单位自行负责保护，还是精装单位保护，请明示； | 由装修中标人负责保护，保护费用在投标报价中综合考虑，实际发生时不另行计取
31 | 本工程是否有垂直运输设备，若有是室外施工电梯，还是室内永久电梯，请明示； | 无室外电梯，招标人可提供一部消防电梯供中标人使用，但中标人在使用过程中负责电梯的保护，如有损坏，照价赔偿
32 | 本工程垂直运输设备为室内永久电梯，电梯是否需要进行保护，若要由谁保护，费用该如何计取，请明示； | 同上
33 | 本工程具体施工界面范围，是否有施工界面表，明确精装范围，请明示； | 按图施工
34 | 甲分包是否有配合费，若有该如何计取，请明示； | 中标人无偿配合，若需费用，请在投标报价中综合考虑
35 | 本工程中，由我方施工的内外墙图纸上以什么形式体现，请明示； | 按图施工
36 | 本工程中，钢构夹层是否由我方施工，请明示 | 暂按工程清单报价，图纸后补，
37 | 本工程中，是否招标图纸中有画的部分均为我方的施工范围，请明示 | 暂按图施工，不含消控中心
38 | 本工程是否有物料表，请明示 | 投标人须列明材料名称、规格、型号、价格
39 | 本工程需送样样品是否有标准样或者有照片图例等，请明示 | 等通知后来招标人公司查看
40 | 本工程所用石材是否有具体要求、如厚度应为多厚（足多少），请明示 | 墙面可以按足18mm加背条形式考虑报价，地面按足18mm报价
41 | 本工程所用材料是否有品牌、型号、规格等要求，请明示； | 详招标文件
42 | 需提供一份电子版的图纸、招标文件、效果图，以便于投标文件的制作，清单核对 | 可以提供图纸电子版
43 | 需提供主要材料的实物样品图片、色卡 | 等通知后来招标人公司查看
44 | 卫生间墙面饰面材料图纸标识“仿洞石玻化砖”标书中材料工艺说明为“白洞石”请明确以那个为准 | 以补充文件说明为准
45 | 在投标前是否只需按“标书中材料工艺说明”列表的材料品类提供样品， | 是
46 | 工程量清单未提供 | 稍后提供
47 | 施工现场货梯在施工期间是否免费提供给施工单位作为材料垂直运输使用，并如何管理 | 可以提供中标人使用，电费由使用者承提并承担相应的保护，若有损坏，照价赔偿
48 | 标书有提到“石材规格板价暂定900元/m2”那异形石材是否也是按加工好的成品板做暂定价 | 异形板请投标人自行考虑可能会增加的费用，招标人只提供正常规格板材价格。
49 | 1#楼一层物业接待区钢结构阁楼由钢结构专业另行设计，栏杆、栏杆底座、楼梯底面做法没有，是否包含其中 | 包含，图纸后补
50 | 1#楼一层E立面水景做法没有图纸 | 暂按工程清单报价，图纸后补，
51 | 1#楼二层走廊E立面栏杆玻璃悬空太长，中间无支柱无法固定，有安全隐患，建议玻璃落地安装 | 暂按工程清单报价，图纸后补，
52 | 1#楼二层卫生间水平与外走廊水平一至，建议卫生间水平下降20mm，蹲便器位置垫高200mm，有利于防止渗水跑水 | 同第24项
53 | 1#楼二层卫生间及前区没有立面图 | 详图纸说明
54 | 1#楼二层靠窗的位置窗台收口做法大样没有 | 详图纸说明
55 | 1#楼标准层开间内卫生间没有图纸， 是否只是粉刷处理？ | 按清单报价
消防问题
56 | 1、建议一层每根消火栓立管增加阀门，以便检修 | 按图施工
57 | 2、17层以下消火栓建议采取减压消火栓，以免造成低楼层消火栓压力过高
58 | 3、电梯前室位置喷淋头分布建议从就近喷淋主管引出一条支管从中间穿过，喷淋头两边分散安装，以便避开两侧灯具
59 | 防火门监控系统建议现场防火门增加消防模块
60 | 广播系统建议每层系统出线位置增加一个广播模块